## 2321001
Instalación sistema deshumidificación en el módulo 6 de la nave A.5.1 en la ZAL Port (BCN)
MEDICIONES
CAPITULO 01 |  | EQUIPOS
NUM. | UM | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | UD | Bomba de calor, a 2 tubos, DAIKIN, modelo EWYT064CZP-A2, R32 aire/agua o similar |  | 1 | 0
Suministro y montaje de planta refrigeradora bomba de calor de muy alta eficiencia, CLASE A+, tipo aire/agua para instalación en 2 tubos con ventiladores axiales de alta eficiencia extra bajo nivel sonoro con recuperación parcial de calor. Características: Marca: DAIKIN o similar. Modelo: EWYT064CZP-A2 Potencia frigorífica: 65,4 kW Potencia calorífica: 61,4 kW EER: 2,95 COP: 3,20 SEER: 5,34 SCOP: 4,01 Tipo: Aire/agua Refrigerante : R32 Tubos: 2 Dimensiones (alz x amp. x fon.): 1.878x2.906x814mm Peso en funcionamiento: 650Kg Se podrá ofertar un equipo equivalente con la justificación técnica correspondiente.
2 | UD | Bomba en línea con convertidor de frecuencia GRUNDFOS Modelo TPE 25-80/2 (o equivalente) |  | 1 | 0
Bomba en línea con convertidor de frecuencia GRUNDFOS Modelo TPE 25-80/2 A-O-A-BQQE-BAB (o equivalente) Suministro y montaje de: Bomba recirculadora de rotor seco tipo simple. Carcasa de fundición EN-GJL-150 ASTM class 25, impulsor de PES 30% fibra de vidrio. Con variador de Frecuencia incorporado. Caudal de agua: 2.700l / h Presión: 5,00 m.c.a. Motor: 0,18 kW 230V-I-50Hz Marca: GRUNDFOS Modelo: TPE 25-80/2 A-O-A-BQQE-BAB Referencia: 98525614 Incluye p.p. de accesorios y piezas especiales. Incluso aislamiento del cuerpo de la bomba formado por planchas autoadhesivas hasta conseguir un aislamiento de 36mm de espesor con terminación de chapa de aluminio y clips de sujeción. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según documentación de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente.
3 | UD | Bomba doble con convertidor de frecuencia GRUNDFOS Modelo MAGNA1 32-80 F (o equivalente) |  | 1 | 0
Bomba doble con convertidor de frecuencia GRUNDFOS Modelo MAGNA1 32-80 F (o equivalente) Suministro y montaje de: Bomba recirculadora de rotor húmedo tipo simple. Carcasa de hierro fundido EN-GJL-250 ASTM A48-200B, impulsor de PES 30% fibra de vidrio. Con variador de Frecuencia incorporado. Caudal de agua: 3623 l/ h Presión: 7,29 m.c.a. Motor: 0,151 kW 230V-I-50Hz Marca: GRUNDFOS Modelo: MAGNA1 32-80 F Referencia: 99221279 Probada y en funcionamiento. Incluye p.p. de accesorios y piezas especiales. Incluso aislamiento del cuerpo de la bomba formado por planchas autoadhesivas hasta conseguir un aislamiento de 36mm de espesor con terminación de chapa de aluminio y clips de sujeción. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según documentación de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente.
TOTAL CAPITULO 01 EQUIPOS |  |  |  |  | 0
CAPITULO 02 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA
NUM. | UM | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | UD | Conexionado a bomba de calor DN65-DN25 |  | 1 | 0
2 | UD | Carrete de válvulas para conexionado de bomba, DN25 |  | 1 | 0
Sum. Y col. De conexión de bomba a circuito hidráulico formado por: 2 Válvulas de bola DN25. 1 Válvula de retención DN25. 2 Manguitos antivibratorios DN25. 1 Filtro colador DN25. 1 Termómetro. 2 Manómetros. 1 Punto de vaciado según IT1.3.4.2.3 con válvula de bola, tubería de PVC serie B y conexión a desagüe más cercano. Se incluye aislamiento armaflex de espesor de acuerdo con el R.I.T.E., protección de plancha de aluminio y p.p. de material auxiliar de montaje.
3 | UD | Carrete de válvulas para conexionado de bomba, DN32 |  | 1 | 0
Sum. Y col. De conexión de bomba a circuito hidráulico formado por: 2 Válvulas de bola DN32. 1 Válvula de retención DN32. 2 Manguitos antivibratorios DN32. 1 Filtro colador DN32. 1 Termómetro. 2 Manómetros. 1 Punto de vaciado según IT1.3.4.2.3 con válvula de bola, tubería de PVC serie B y conexión a desagüe más cercano. Se incluye aislamiento armaflex de espesor de acuerdo con el R.I.T.E., protección de plancha de aluminio y p.p. de material auxiliar de montaje.
4 | PA | Partida alzada de ampliación de colector de impulsión de frío para la conexión del nuevo secundario |  | 1 | 0
|  | Ampliación de colector de impulsión de frío para la conexión del nuevo secundario PATRIMONIO. Una vez paradas las bombas, será requerido cerrar todas las válvulas que dan servicio al colector y realizar el vaciado del circuito a través de las válvulas de purga del colector y de las válvulas de purga de cada una de las bombas, hasta asegurar el vaciado del sistema. Se deberá descalifugar el tramo de colector donde se hará el nuevo picaje, con el objeto de ampliar el colector y poder instalar la nueva tubería de impulsión de frío. Finalmente el llenado de la instalación; todo en coordinación con la Propiedad. |  |  | 0
5 | PA | Partida alzada de picaje de nueva enfriadora a nuevo secundario PATRIMONIO |  | 1 | 0
|  | Partida alzada de picaje de nueva enfriadora a nuevo secundario PATRIMONIO. Una vez paradas las bombas, será requerido cerrar todas las válvulas que dan servicio al colector y realizar el vaciado del circuito a través de las válvulas de purga del colector y de las válvulas de purga de cada una de las bombas, hasta asegurar el vaciado del sistema. Se deberá descalifugar el tramo de colector donde se hará el nuevo picaje, con el objeto de ampliar el colector y poder instalar la nueva tubería. Finalmente el llenado de la instalación; todo en coordinación con la Propiedad. |  |  | 0
TOTAL CAPITULO 02 INSTALACIÓN HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
CAPITULO 03 |  | DISTRIBUCIÓN DE AIRE
NUM. | UM | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | UD | Compuerta de regulación rectangular TROX JZ100-S-L/600x607/0/Z51 Suministro y montaje; Marca: TROX Modelo: JZ100-S-L; Dimensiones: 600x607 mm Material: (00) Ejecución estándar en chapa galvanizada Actuador: Z51-Actuador proporcional NM24A-SR Par 10 Nm |  | 2 | 0
2 | PA | Adaptación de conducto vertical d.550mm para instalación de compuerta de regulación 600x600 |  | 2 | 0
TOTAL CAPITULO 03 DISTRIBUCION DE AIRE |  |  |  |  | 0
CAPITULO 04 |  | INSTALACIÓN ELECTRICA
NUM. | UM | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | Ud | Alimentación eléctrica para bomba de calor |  | 1 | 0
|  | Sum. y col. de conjunto de instalación eléctrica para alimentación de bomba de calor, con cajas de derivación, tubos protectores (rígidos en zonas sin falso techo y doble corrugados en zonas con falso techo) y 200m de cable de sección 5x16mm² RZ1-K correspondientes, desde salida cuadro hasta bomba de calor. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. |  |  | 0
2 | ML | Alimentación eléctrica para bomba doble |  | 1 | 0
|  | Sum. y col. de conjunto de instalación eléctrica para alimentación de bomba doble, con cajas de derivación, tubos protectores (rígidos en zonas sin falso techo y doble corrugados en zonas con falso techo) y 60m de cable de sección 3x2,5mm² RZ1-K correspondientes, desde salida cuadro hasta bombas. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. |  |  | 0
3 | ML | Alimentación eléctrica para bomba simple recuperación |  | 1 | 0
|  | Sum. y col. de conjunto de instalación eléctrica para alimentación de "bomba simple recuperación", con cajas de derivación, tubos protectores (rígidos en zonas sin falso techo y doble corrugados en zonas con falso techo) y 150m de cable de sección 3x2,5mm² RZ1-K correspondientes, desde salida cuadro hasta "bomba simple recuperación". Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. |  |  | 0
4 | UD | Subcuadro |  | 1 | 0
|  | Se situará en la zona de patrimonio. Preparado para intemperie. Todas las salidas dispondrán de protección diferencial y estarán cableadas a bornas. El poder de corte y los calibres se dimensionarán de acuerdo a la normativa vigente y a los consumos de los diferentes elementos. Dispondrá de: - Seccionador de entrada. - Salida para alimentar planta enfriadora. - Salidas para alimentar bombas recirculadoras. - Los equipos de control y maniobra necesarios. Se incluye la bancada, el montaje y conexionado para dejarlo totalmente funcionando. |  |  | 0
5 | ML | Acometida desde cuadro principal |  | 1 | 0
|  | Sum. y col. de acometida a subcuadro desde cuadro principal, con cajas de derivación, 100m de bandeja 200x60, tubos protectores (rígidos en zonas sin falso techo y doble corrugados en zonas con falso techo) y 150m de cable de sección 5x25mm² RZ1-K correspondientes, desde salida cuadro hasta subcuadro. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. Se incluye el suministro del interruptor de salida del cuadro general y su instalación en el mismo. El calibre y poder de corte de este interruptor se determinará en función del pdc necesario en la instalación. |  |  | 0
TOTAL CAPITULO 04 INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  | 0
CAPITULO 05 |  | SISTEMA DE CONTROL
NUM. | UM | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | UD | Sonda de temperatura de inmersión para líquidos con vaina, marca BELIMO, modelo 01PT |  | 2 | 0
|  | Sum. y col. de sonda de temperatura BELIMO mod. 01PT. Rango -50 a 150ºC. Montaje en conducto o inmersión. 200 mm. Se incluye material auxiliar de montaje. |  |  | 0
2 | PA | Instalación eléctrica de nuevos puntos de control |  | 1 | 0
|  | Sum. y col. de conjunto de instalación eléctrica para 15 nuevos puntos de control, con cajas de derivación, tubos protectores (rígidos en zonas sin falso techo y doble corrugados en zonas con falso techo) y 300m de cable apantallado de sección 3x1,5mm², desde punto de control hasta cuadro. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. |  |  | 0
3 | PA | Ampliación del sistema de control |  | 1 | 0
|  | Ampliación del sistema de control con Tarjetas de entradas y salidas digitales y analógicas para la conexión de todas las nuevas señales. |  |  | 0
4 | PA | Reprogramación del Sistema PLC y Pantalla HMI |  | 1 | 0
|  | Definición de los nuevos protocolos de funcionamiento, programación de los mismos en el PLC existente en la instalación. Rediseño de los gráficos existentes en la pantalla HMI existente, animándola con las nuevas señales. Integración vía comunicaciones de la nueva Bomba de Calor. Se deberán redefinir y mejorar los siguientes procesos en los modos de funcionamiento: - Deshumectación, con Temperatura flotante del agua. - Proceso de postcalentamiento con aprovechamiento de bomba de calor en el caso de deficiencia de recuperación. - Humectación evitando los picos y permitiendo control por HUMEDAD ABSOLUTA O HUMEDAD RELATIVA. - Caudal variable de impulsión para reducir la estratificación en invierno y mejorar el rendimiento en deshumectación. - Control de temperatura de impulsión para reducir la diferencia de temperatura entre las diferentes sondas. - Control compuerta zonas alta y zona baja en ZONA ARCHIVO, para reducir las diferencias de temperatura entre estas zonas en invierno y verano. |  |  | 0
5 | PA | Puesta en marcha instalación |  | 1 | 0
|  | Puesta en marcha de la instalación para dejarla completamente en funcionamiento. Se deberá verificar el funcionamiento con diferentes necesidades |  |  | 0
TOTAL CAPITULO 05 SISTEMA DE CONTROL |  |  |  |  | 0
CAPITULO 06 |  | ADECUACIÓN TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO
NUM. | UM | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | UD | Ampliación de Licencia Enfriadoras CIAT |  | 1 | 0
|  | Ampliación de Licencia Enfriadoras CIAT para adecuar su funcionamiento con fluido a baja temperatura (glicolado) |  |  | 0
2 | KG | Glicol |  | 2.5 | 0
|  | Sum. y col. de glicol. El importe de GLICOL es orientativo, el contratista deberá verificar el volumen de la instalación y asegurar un punto de congelación de -10ºC. Se incluyen todos los trabajos de vaciado, inyección del GLICOL, rellenado de la instalación y purgado de la misma. Se deberá verificar que todos los elementos mueven el caudal adecuado una vez finalizada esta maniobra. |  |  | 0
TOTAL CAPITULO 06 ADECUACIÓN TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | 0
CAPITULO 07 |  | OTROS
NUM. | UM | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | UD | Legalización del proyecto de CLIMATIZACIÓN y VENTILACIÓN hasta 100kW, certificado final de obra, pago por parte del industrial adjudicatario del visado del proyecto al colegio de Ingenieros, tasas a entidades de control pertinentes y entrega de una copia del proyecto a la propiedad. |  | 1 | 0
2 | PA | Ayudas de paletería |  | 1 | 0
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para dejar la instalación completamente acabada. Incluye: Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. Abrir y tapar las regatas. Abrir y rematar agujeros en tabiques. Colocación y montaje de pasamuros. Fijación de los soportes. Colocación y acabado de cajas para elementos empotrados. Realización de agujeros en falsos techos. Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones. Retirada de los restos de obra y otros productos de desecho resultado de estos trabajos.
TOTAL CAPITULO 07 OTROS |  |  |  |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0