## Presupuesto
Instalación sistema de detección de incendio en la Nave A35 de la ZAL Port
CAPITULO |  | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
NUM. | UM | CONCEPTO | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1.1 | UD | SUSTITUCION DE SISTEMA DETECCION POR ASPIRACION ZONA PESCADO |  | 7 | 0
Detector de aspiración con cámara de análisis para detección precoz de humo, para una tubería de hasta 400 metros de longitud. Requiere añadirse un sensor SSD-535-X. Flujo de aire supervisado. 5 niveles de alarma. Sensibilidad de alarma desde 0.002%/m. Carcasa IP54. Dimensiones: 265 x 348 x 148 mm. Alimentación a 24 Vcc, consumo: 290 mA. Certificado CPR EN54-20
1.2 | UD | Detector de aspiración con cámara de análisis para detección precoz de humo, para dos tuberías de hasta 400 metros de longitud por canal. Requiere añadirse dos sensores SSD-535-X. Flujo de aire supervisado. 5 niveles de alarma. Sensibilidad de alarma desde 0.002%/m. Carcasa IP54. Dimensiones: 265 x 348 x 148 mm. Alimentación a 24 Vcc, consumo: 290 mA. Certificado CPR EN54-20 |  | 1 | 0
1.3 | UD | FUENTE DE ALIMENTACION PARA SISTEMA DE ASPIRACION Fuente de alimentación supervisada de 24V 5 A, con cargador de baterías. Amperímetro a led integrado con 10 niveles, indicación de sobrecarga. Tiene 3 salidas independientes limitadas electrónicamente. Dispone de 2 salidas de relé independientes (1 ausencia de red programable y 1 de fallo de batería). |  | 8 | 0
1.4 |  | Caja antihumedad. Para uso en salas de alto nivel de humedad. Se inserta entre la tubería de muestreo y antes del filtro y el ASD. Temperatura de trabajo 0°C a 60°C. Dimensiones 160 x 250 x 90 mm |  | 9 | 0
1.5 | UD | TUBERIA Y SISTEMAS DE ACCESORIOS Y FIJACION |  | 1 | 0
|  | Suministro e instalación de tubería abs especial roja de 25mm con accesorios necesarios para su conexionado, soportacion especial y mano de obra en instalación incluyendo puntos de muestreo según indicaciones del fabricante. |  |  | 0
| 750 | Tubería de 25 mm. de 3 metros de longitud. Color rojo |  |  | 0
| 550 | Unión recta para tuberías de 25 mm. Color rojo |  |  | 0
| 60 | Codo de 90º para tubería de 25mm. Color rojo |  |  | 0
| 20 | Unión en T para tuberías de 25 mm. Color rojo |  |  | 0
| 20 | Tapón final de tubería de 25 mm. Color rojo. |  |  | 0
| 1350 | Abrazadera de 25mm. Color rojo |  |  | 0
1.6 | 9 | FILTRO PARA SISTEMA DE ASPIRACION ASD Filtro para sistema de aspiración ASD para instalación en ambientes con |  | 9 | 0
1.7 | ud | INSTALACION DE MOUDLOS DE CONTROL PARA ASPIRACION Instalación de módulos que se aprovechan de las barreras para control de detectores de aspiración, configuración en central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio del sistema. |  | 1 | 0
1.8 | ud | DESMONTAJE INSTACION EXISTENTE Y CONFIGURACION DE LA NUEVA Desmontaje de todas las barreras instaladas, módulos y parte proporcional de tubería existente así como desconfiguración de los elementos en la central de incendios. |  | 1 | 0
1.9 | ud | Suministro e instalación de Central analógica de detección de incendios compacta de 2 lazo. Capacidad de 100 direcciones (detectores, módulos, sirenas o pulsadores). Función de auto búsqueda y autodiagnóstico. 250 zonas programables, 20 zonas de visualización de alarma y avería mediante leds, registro histórico de 6.000 eventos, software de configuración y mantenimiento gratuitos, configuración mediante puerto USB, 2 salidas supervisadas de sirenas y 2 salidas de relés libres de tensión configurables en placa. Display gráfico LCD. Salida auxiliar de 24V 500 mA. Cabina de plástico ABS con posibilidad de empotrar. Teclado multilingüe. Conectable a red S-Network (hasta 32 nodos) de centrales y repetidores mediante RS485 o fibra óptica. Salida Modbus para integraciones, Contact ID para conexión a CRA, compatible con Detnov Cloud y Detnov Remote Center (telemantenimiento y control remoto) mediante tarjetas TED-151-CL, TED-151-2PE, TMB-251, TMB-251-LT, KIT TCD-107 o KIT TCD-108. Certificado CPR EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-13. Precisa de 2 baterías BTD-1207 no incluidas. Dimensiones: 430 x 268 x 109 mm. Incluye parte proporcional de manguera trenzada apantallada lh + corrugado lh de 16 o 20, accesorios y pequeño material necesario para su instalación. |  | 1 | 0
1.10 | ud | Suministro e instalación de Batería de plomo estanca de 12 Vcc 7.2 A |  | 95 | 0
1.11 | ud | Suministro e instalación Detector óptico de humo para sistema analógico, incorpora algoritmos de verificación y compensación de suciedad. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto (solo con Z-200). Color blanco. Permite realizar la instalación sin polaridad. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR EN 54-7. Dimensiones: 100 x 40 mm. |  | 27 | 0
1.12 | ud | Suministro e instalación Pulsador de alarma analógico rearmable con aislador incorporado para montaje en superficie. Incorpora led indicador de estado y llave de rearme. Color rojo. Certificados CPR EN 54-11 y EN 54-17. Dimensiones: 85 x 85 x 55 mm. |  | 32 | 0
1.13 | ud | Modulo analógico de control de 1 salida de relé libre de tensión que proporciona un contacto no rearmable |  | 10 | 0
1.14 | ud | Modulo analógico de 1 entrada técnica supervisada para la señalización de estado de los equipos que proporcionan un contacto abierto o cerrado. |  | 53 | 0
1.15 | ud | Tarjeta de comunicación entre centrales analógicas serie RS-232 |  | 1 | 0
1.16 | ud | Centralita repetidora en de acciones que permite el control de la red de las centrales instaladas, mostrando las mismas incidencias que se reflejan en la centralita. |  | 1 | 0
1.17 | ud | Configuración de todo el sistema, alineamiento de barres, comprobación de maniobras, probar todos los elementos y puesta en servicio del sistema |  | 1 | 0
TOTAL |  | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0