## Mediciones
Renovación de Sistema Climatización y Alumbrado en la nave A.33.2 de la ZAL Port (Prat)
Capítulo 01 |  | Renovación Instalación Clima
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | PA | Desmontaje y retirada a centro de reciclaje autorizado o similar | 1 |  | 0
2 | Ud | Suministro de unidad exterior marca LG modelo ZRUN040LSS0 MULTI V o similar | 1 |  | 0
3 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU09GTRB4 2,8 kW o similar | 1 |  | 0
4 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU12GTRB4 3,6 kW o similar | 2 |  | 0
5 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU15GTRB4 4,5 kW o similar | 1 |  | 0
6 | Ud | Suministro de panel marca LG modelo PT-QAGW0 (570x570) o similar | 4 |  | 0
7 | Ud | Suministro de control de pared marca LG modelo STD BL o similar | 4 |  | 0
8 | Ud | Suministro de unidad exterior marca LG modelo ZRUN120LSS0 MULTI V o similar | 1 |  | 0
9 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU07GTRB4 2,2 kW o similar | 1 |  | 0
10 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU09GTRB4 2,8 kW o similar | 2 |  | 0
11 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU12GTRB4 3,6 kW o similar | 3 |  | 0
12 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU15GTRB4 4,5 kW o similar | 1 |  | 0
13 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU48GTAB4 14,1 kW o similar | 1 |  | 0
14 | Ud | Suministro de panel marca LG modelo PT-QAGW0 (570x570) o similar | 8 |  | 0
15 | Ud | Suministro de control de pared marca LG modelo STD BL o similar | 8 |  | 0
16 | Ud | Suministro de unidad exterior marca LG modelo ZRUN120LTE6 MULTI V o similar | 1 |  | 0
17 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU48GTAB4 14,1 kW o similar | 1 |  | 0
18 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU07GTRB4 2,2 kW o similar | 6 |  | 0
19 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU18GTRB4 5,6 kW o similar | 1 |  | 0
20 | Ud | Suministro de unidad interior marca LG modelo ARNU21GTRB4 6,2 kW o similar | 1 |  | 0
21 | Ud | Suministro de panel marca LG modelo PT-QAGW0 (570x570) o similar | 9 |  | 0
22 | Ud | Suministro de control de pared marca LG modelo STD BL o similar | 9 |  | 0
23 | Ud | Suministro de central marca LG modelo AC EZ hasta 32 unidades o similar | 1 |  | 0
24 | Ud | Suministro conjunto junta derivaciones, LG modelos ARBLN07121/ARBLN01621/ARBLN03321 o similar. | 1 |  | 0
25 | Ud | Suministro de líneas frigoríficas, compuestas por tubería de cobre deshidratado, de las siguientes secciones, 19,1 mm + 34,9 mm, colocado superficialmente sobre pared y falso techo, incluyendo bandeja tipo rejiband, o similar, para soportación de instalaciones. | 58 |  | 0
26 |  | Suministro de líneas frigoríficas, compuestas por tubería de cobre deshidratado, de las siguientes secciones, 19,1 mm + 34,9 mm, colocado superficialmente sobre pared y falso techo, incluyendo bandeja tipo rejiband, o similar, para soportación de instalaciones. | 46 |  | 0
27 | m | Suministro de líneas frigoríficas, compuestas por tubería de cobre deshidratado, de las siguientes secciones, 15,9 mm + 28,6 mm, colocado superficialmente sobre pared y falso techo, incluyendo bandeja tipo rejiband, o similar, para soportación de instalaciones. | 32 |  | 0
28 | m | Suministro de líneas frigoríficas, compuestas por tubería de cobre deshidratado, de las siguientes secciones, 9,5 mm + 22,2 mm, colocado superficialmente sobre pared y falso techo, incluyendo bandeja tipo rejiband, o similar, para soportación de instalaciones. | 86 |  | 0
29 | m | Suministro de líneas frigoríficas, compuestas por tubería de cobre deshidratado, de las siguientes secciones, 6,4 mm + 12,7 mm, colocado superficialmente sobre pared y falso techo, incluyendo bandeja tipo rejiband, o similar, para soportación de instalaciones. | 210 |  | 0
30 | m | Suministro de líneas frigoríficas, compuestas por tubería de cobre deshidratado, de las siguientes secciones, 9,5 mm + 15,87 mm, colocado superficialmente sobre pared y falso techo, incluyendo bandeja tipo rejiband, o similar, para soportación de instalaciones. | 84 |  | 0
31 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de 9 mm de espesor para tubería de cobre de 6,4 mm. | 280 |  | 0
32 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de 9 mm de espesor para tubería de cobre de 9,5 mm. | 86 |  | 0
33 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de 9 mm de espesor para tubería de cobre de 12,7 mm. | 280 |  | 0
34 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de 13 mm de espesor para tubería de cobre de 15,87 mm. | 84 |  | 0
35 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de 13 mm de espesor para tubería de cobre de 19,05 mm. | 109 |  | 0
36 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de13 mm de espesor para tubería de cobre de 22,22 mm. | 86 |  | 0
37 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de13 mm de espesor para tubería de cobre de 28,6 mm. | 32 |  | 0
38 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de19 mm de espesor para tubería de cobre de 34,9mm. | 46 |  | 0
39 | m | Suministro de aislamiento tubular elastomérico de19 mm de espesor para tubería de cobre de 41,3mm. | 63 |  | 0
40 | m | Suministro líneas eléctricas de potencia y maniobra, incluyendo cable manguera Libre de Halógenos, de 5 x 4 mm de sección para la alimentación de las unidades exteriores. | 151 |  | 0
41 | m | Suministro líneas eléctricas de potencia y maniobra, incluyendo cable manguera Libre de Halógenos, de 3 x 2,5 mm de sección para la alimentación de las unidades exteriores. | 376 |  | 0
42 | m | Suministro líneas eléctricas de potencia y maniobra, incluyendo cable manguera Libre de Halógenos apantallado, de 3x 1 mm de sección para la alimentación de las unidades exteriores. | 428 |  | 0
43 | m | Suministro recuperador de calor, para el sistema de ventilación, de la marca OTEDISA, o similar modelo RCE-700-EC DP/H/F7+F8 de 750 m3/h, colocado en cubierta, incluyendo soportación antivibratoria. | 1 |  | 0
44 | m | Suministro recuperador de calor, para el sistema de ventilación, de la marca OTEDISA, o similar modelo RCE-2800-EC DP/H/F7+F8 de 2600 m3/h, colocado en cubierta, incluyendo soportación antivibratoria. | 2 |  | 0
45 | Ud | Suministro tubería de chapa circular de diámetro 350 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y soportación. | 46 |  | 0
46 | Ud | Suministro tubería de chapa circular de diámetro 300 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y soportación. | 42 |  | 0
47 | m | Suministro tubería de chapa circular de diámetro 250 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y soportación. | 73 |  | 0
48 | m | Suministro tubería de chapa circular de diámetro 200 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y soportación. | 54 |  | 0
49 | m | Suministro tubería de chapa circular de diámetro 150 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y soportación. | 62 |  | 0
50 | m | Suministro tuberia de chapa circular de diámetro 100 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y soportación. | 35 |  | 0
51 | m | Suministro conductocircular flexible, de diámetro 100 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y soportación. | 35 |  | 0
52 | m | Suministro sonda CO2 para conducto, de la marca Otedisa, o similar , modelo KCO2-W TRY1. | 3 |  | 0
53 | m | Suministro líneas eléctricas de potencia y maniobra, incluyendo cable manguera Libre de Halógenos, de 3 x 2,5 mm de sección para la alimentación de las unidades exteriores. | 150 |  | 0
54 | Ud | Suministro líneas eléctricas de potencia y maniobra, incluyendo cable manguera Libre de Halógenos apantallado, de 3x 1 mm de sección para la alimentación de las unidades exteriores. | 150 |  | 0
55 | m | Suministro de rejas de impulsión de 250 x 150 mm., aletas móviles incluyendo plenums, regulación de caudal y marco de montaje, fabricadas en aluminio anodizado. | 36 |  | 0
56 | m | Suministro de rejas de impulsión de 200 x 100 mm., aletas móviles incluyendo plenums, regulación de caudal y marco de montaje, fabricadas en aluminio anodizado. | 15 |  | 0
57 | Ud | Suministro de rejas de retorno de 250 x 150 mm., aletas fijas incluyendo plenums, regulación de caudal y marco de montaje, fabricadas en aluminio anodizado. | 43 |  | 0
58 | Ud | Suministro de rejas de retorno de 200 x 100 mm., de aletas fijas incluyendo plenums, regulación de caudal y marco de montaje, fabricadas en aluminio anodizado. | 15 |  | 0
59 | Ud | Suministro de tubería de PVC, de diámetros 40/32/25, incluyendo parte proporcional de accesorios y soportación, para la evacuación de condensados de las unidades interiores y exteriores. | 1 |  | 0
60 | Ud | Suministro de protecciones Diferenciales y Magnetotérmicas. | 1 |  | 0
61 | PA | Mano de obra prevista para la ejecución de los trabajos descritos. | 1 |  | 0
62 | Ud | Partida alzada, correspondiente a los medios auxiliares, necesarios para la realización de los trabajos descritos, incluye grua, camion transporte material retirado a centro de reciclaje autorizado, plataforma para el personal. | 1 |  | 0
63 | PA | Partida alzada pruebas de estanqueidad mediante Nitrógeno seco, carga adicional R32 aproximada, puesta en marcha. | 1 |  | 0
TOTALCAPÍTULO 01 |  | Cap 01 Renovación instalacion clima |  |  | 0
Capítulo 02 |  | Instalación Iluminación
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Suministro e instalación de campana industrial LED lineal tipo Highbay de 150 W, 4000 K, flujo luminoso mínimo de 18.600 lm, no regulable, con ángulo de apertura de 70°, índice de reproducción cromática ≥80, factor de potencia ≥0,90, grado de protección IP65, y cuerpo de aluminio con difusor de policarbonato. La luminaria llevará incorporado o adosado un sensor de movimiento y sensor luminico, con retardo y sensibilidad ajustables, para encendido automático por presencia en alturas de 6 a 12 metros. Incluye el suministro del conjunto (luminaria + sensor), sistema de fijación en techo o estructura metálica, conexionado eléctrico,pp de medios de elevación, programación básica y pruebas de funcionamiento. Marca Celer Highbay LED Lineal 150W 70° 4000K 18600lm no dimable o similar. | 173 |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 02 |  | Cap 02 Instalación Iluminación |  |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO (IVA no incluido) (BI + GG incluido) |  |  |  |  | 0